采购文件

尊敬的供应商：

南京天印山医院拟采用询价比价的方式选取隔油池、化粪池清掏服务项目服务单位，现将有关事项说明如下：

一、服务地点：南京市江宁区吉印大道3789号天印山医院及筹建部隔油池、化粪池；

二、服务内容：中标人负责提供全院化粪池的清掏工作，工程量如下：

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 容量 | 单价 | 总价 | 清理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹建部化粪池清掏 | 座 | 1 | 5m³ |  |  | 每月清掏，清掏结束后，作业范围内用清水冲洗干净，服务时所产生的粪便及污水须清运至院外自行处理 |
| 2 | 天印山医院化粪池清掏 | 座 | 4 | 100m³/座 |  |  | - 季度清理，要求如下： - 抽吸粪水与浮渣 - 吸污管插入池底，缓慢抽吸，控制速度防池体负压损坏。 - 先抽表层浮渣，再抽中层污水，最后处理底层淤泥。 - 高压打散与疏通 - 用高压水枪冲洗、打散板结淤泥与堵塞物。 - 同步疏通进出水管道，确保通畅。 - 分层清掏（三格池标准） - 一级池（沉淀区）：抽吸淤泥，保留10cm 保护层防管道堵塞。 - 二级池（生化区）：抽吸 75%，保留活性污泥层维持生化功能。 - 三级池（澄清区）：彻底清掏浮渣与沉积物，检查出水滤网。 - 人工辅助与检查 - 机械无法触及处，系安全绳人工清理，严禁单人下池。 - 检查池壁、隔板、接口，修复破损、渗漏。 - （四）消毒与验收 - 池内消毒：用10% 次氯酸钠或过氧乙酸全面喷洒消毒，作用≥30 分钟。 - 现场清理：冲洗井口、地面，拆除围挡，恢复井盖与标识。 - 验收：院方与施工方共同验收，清掏率≥95%、排水通畅、无泄漏、无异味。 - （五）污泥处置 - 污泥按医疗废物 / 危险废物管理，密封转运至有资质处置单位，严禁随意倾倒。 - 传染病区污泥需高温灭菌后再处置。 - 留存清掏记录，归档备查。 |
| 3 | 筹建部隔油池清掏 | 座 | 1 | 5m³ |  |  | 每月清掏；隔油（隔渣）池、油渣的清理，污水池的管道系统疏通 |
| 4 | 天印山医院后厨隔油提升装置 | 台 | 2 | 流量：70m³/小时；扬程:22米 |  |  | 每周：清理隔油池浮油、沉渣、滤网 每月：清理提升泵、叶轮、管道阀门 每季度：深度清洗、检修 年度：耗材+检修 |
| 5 | 合计 | 大写（人民币） /年 |  |  |  |  |  |
| 注：报价包含人工、清洁工具、作业车辆设备、发票等所需一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术和服务要求：

3.1 化粪池清理

3.1.1每次清理化粪池前，必须提前至少一周通知采购人，双方做好沟通组织和协调工作。

3.1.2中标人按投标人要求的频率清理、清运，确保化粪池及输粪管道畅通，无污水外溢，并防止污水污染水体和作业场地，且清理服务期间不损坏池内设施。

3.1.3中标人自行配备专业的机械设备（如高压冲洗车、吸泥车等）作业，化粪池采用吸污车清理，车辆为环卫行业特种作业车。且中标人自行负责作业所需的疏捞清理设备、工具、材料及保养技术，按规定的清理范围和工作要求，高质量完成各项工作。

3.1.4中标人在化粪池井盖打开后先通风5-10分钟，人不站在池边，待池内沼气充分散发后才能作业，禁止在池边点火、吸烟或接打手机，以防沼气着火或爆炸伤人。中标人做好相关安全防护措施，井盖四周1.5米内设立安全作业警戒线和警戒标识，对于打开的每个井盖，中标人都须有专人看守，防止意外的发生。作业时，一座化粪池至少打开两个井盖以满足通风需要。

3.1.5中标人工作人员切勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。如果不得不下池，必须做好下池安全措施，戴上防毒面具，穿好防化服并且有专人井外看护，做好相关防护措施。

3.1.6中标人清污率必须达95%以上，目视池内无积物浮于上面并保证污水管道在服务期限内持续通畅运行。

3.1.7作业结束后，中标人应盖好井盖并做好相关清洁扫尾工作，应及时清洗卸粪口及作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。清理抽吸的粪便污水运至政府相关部门规定的地点。

3.1.8如医院出现化粪池污水外溢、公共排污管道堵塞等异常情况，中标人须在1小时内到达处理。

3.2作业车辆要求

3.2.1作业车辆须满足采购人限高限重要求，且应完好、整洁，车体无粪迹油腻污物。

3.2.2装载容器应密闭性好。放粪闸阀、进粪口应严实，并有防滴漏措施；运输过程中应无滴漏、洒落，车走后场地应清理干净。

3.2.3装载应适量，无外溢；装载的粪便，应及时卸清。

3.2.4应按相关规定到指定地点及时卸载消除粪便油腻，不得任意排放。

3.2.5运输作业结束后，应及时清洗车辆和辅助设施，现场不得留有粪迹油腻污物

四、报名资格要求

1.	具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围需包含化粪池清理、隔油池清理、管道疏通、环卫服务等相关内容，能够提供合法有效的经营许可证明。

2.	具备履行合同所必需的专业设备（如吸污车、高压清洗车、清掏工具等）和专业技术人员，操作人员需持有相关特种作业证书。

3.	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内无环保违规处罚记录、无重大安全事故记录、无不良经营信用记录（提供信用中国查询截图及承诺函）。

4.	具备废弃物无害化处理及合规外运资质，能够提供废弃物外运及无害化处理相关证明，确保清理废弃物不随意倾倒、处置，符合环保相关规定及医疗废弃物处理相关要求。

5.	提供近一年度财务报告和近一月纳税证明材料、缴纳社会保障金证明材料。

6.	提供南京市内近三年以来完成的同类项目业绩清单，包含客户名称、项目名称、合同金额、合同起止日期等。

7.	提供不少于1份业绩证明合同。

8.	报名单位认为需要提供的其他材料。

9.	本项目不接受联合体参与比选。

五、合同期限：两年

六、付款方式：每半年结算一次，由乙方出具疏通服务和清拖服务结算清单。

七、报价文件组成：

- 营业执照

- 法定代表人授权委托书

- 报价单（格式见附件）

- 相关资质证明（废弃物无害化处理及合规外运资质等）、

- 供应商完成本项目所具备的设备清单（含设备名称、数量等）

- 人员资质（相关特种作业证书等）

- 近一年度财务报告

- 近一月纳税证明材料、缴纳社会保障金证明材料

- 供应商简介

- 服务方案

- 南京市内近三年以来同类项目业绩清单，包含客户名称、项目名称、合同金额、合同起止日期等。

- 提供不少于1份业绩证明合同。

- 报名单位认为需要提供的其他材料。

八、报价要求

  - 1、报价只允许有一个方案、一个报价，多个方案多个报价将不被接受，报价单格式见附件。

  - 2、报价为一次性报价，请提供最优惠报价。

  - 3、报价包含人工、清洁工具、作业车辆设备、技术服务费、管理费、利润、税金等各项费用，采购人不再支付任何形式的额外费用。

九、报价方式：

- 报价方式：电子邮件报价，报价文件盖章扫描后以PDF形式发送至指定邮箱：yongyan.tian@hengrui.com

- 报价单标题命名格式：**公司关于南京天印山医院隔油池、化粪池清掏服务报价文件

- 提交报价截止日：2026年3月27日下午17:00前

- 联系人：朱厚仁 18652904250

采购人：南京天印山医院有限公司

2026年3月24日

附件：

南京天印山医院隔油池、化粪池清掏服务

报价单

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 容量 | 单价/元 | 总价/元 | 清理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹建部化粪池清掏 | 座 | 1 | 5m³ |  |  | 每月清掏，清掏结束后，作业范围内用清水冲洗干净，服务时所产生的粪便及污水须清运至院外自行处理 |
| 2 | 天印山医院化粪池清掏 | 座 | 4 | 100m³/座 |  |  | - 季度清理，要求如下： - 抽吸粪水与浮渣 - 吸污管插入池底，缓慢抽吸，控制速度防池体负压损坏。 - 先抽表层浮渣，再抽中层污水，最后处理底层淤泥。 - 高压打散与疏通 - 用高压水枪冲洗、打散板结淤泥与堵塞物。 - 同步疏通进出水管道，确保通畅。 - 分层清掏（三格池标准） - 一级池（沉淀区）：抽吸淤泥，保留10cm 保护层防管道堵塞。 - 二级池（生化区）：抽吸 75%，保留活性污泥层维持生化功能。 - 三级池（澄清区）：彻底清掏浮渣与沉积物，检查出水滤网。 - 人工辅助与检查 - 机械无法触及处，系安全绳人工清理，严禁单人下池。 - 检查池壁、隔板、接口，修复破损、渗漏。 - （四）消毒与验收 - 池内消毒：用10% 次氯酸钠或过氧乙酸全面喷洒消毒，作用≥30 分钟。 - 现场清理：冲洗井口、地面，拆除围挡，恢复井盖与标识。 - 验收：院方与施工方共同验收，清掏率≥95%、排水通畅、无泄漏、无异味。 - 污泥处置 - 污泥按医疗废物 / 危险废物管理，密封转运至有资质处置单位，严禁随意倾倒。 - 传染病区污泥需高温灭菌后再处置。 - 留存清掏记录，归档备查。 |
| 3 | 筹建部隔油池清掏 | 座 | 1 | 5m³ |  |  | 每月清掏；隔油（隔渣）池、油渣的清理，污水池的管道系统疏通 |
| 4 | 天印山医院后厨隔油提升装置 | 台 | 2 | 流量：70m³/小时；扬程:22米 |  |  | 每周：清理隔油池浮油、沉渣、滤网 每月：清理提升泵、叶轮、管道阀门 每季度：深度清洗、检修 年度：耗材+检修 |
| 5 | 合计 | 大写（人民币） /年 |  |  |  |  |  |
| 1、报价包含人工、清洁工具、作业车辆设备、发票等所需一切费用。 2、付款方式：每半年结算一次，由乙方出具疏通服务和清拖服务结算清单。 3、报价包含税率为 6 %增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

日期：